## Приложение № 1(мощность)
Приложение 1
к Указанию № ____ от _____________2008г.
Приложение №1 к Приказу филиала
от "______" _______________20___ г. № ______
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
21 декабря 2022г.
(Наименование потребителя)
ПС 35/6 Мясокомбинат Вв-1 35 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 35/6 Мясокомбинат Вв-1 35 кВ | 35кВ | Р | МВт*ч | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002
|  | Р | Мвар*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпись ответственного лица | [13 empty] | Ф.И.О.
тел.__________________________________

## Приложение № 2(энергия)
Приложение №2 к Приказу филиала
от "______" _______________20___ г. № ______
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
21 декабря 2022г.
(Наименование потребителя)
ПС 35/6 Мясокомбинат Вв-1 35 кВ
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС 35/6 Мясокомбинат Вв-1 35 кВ | 35кВ | W | МВт*ч | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002
|  | Var | Мвар*ч | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпись ответственного лица | [14 empty] | Ф.И.О.
тел.__________________________________

## Приложение № 3 (АЧР) (hidden)
Приложение №3 к Приказу филиала
от "______" _______________2017 г. № ______
Замеры нагрузок, подключенных к АЧР, в замерный день 20.12.2017
Объект | Присоединение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ | [5 empty] | Примечание
|  | № очер. | Уставки |  | № очер. | Уставки |  | № очер. | Уставки |  | Нагр., МВт
|  |  | сек | Гц |  | сек | Гц |  | сек | Гц | 03-00 | 09-00 | 18-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Самарское ПО
1. ПС 110/35/6 Кряжская | ф-4 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-6 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-16 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-18 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-26 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-7 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-19 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-12 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-21 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-17 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-11 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-28 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-20 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-10 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-22 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-15 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ВЛ-35 Слип |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ВЛ-35 Водозабор-2 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ВЛ-35 КТ-1 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ВЛ-35 КТ-2 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ВЛ-35 Долотная-1 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ВЛ-35 Долотная-2 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (40 с) | 0 | 0 | 0
2. ПС 110/35/6 АТД | ф-2 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-37 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-45 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-01 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
ф-1
| ф-3 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-35 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-7 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-8 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-9 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-18 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-30 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-4 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-34 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-38 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-39 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-6 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| ф-17 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (5 с) | 0 | 0 | 0
3. ПС 110/10 Безымянка-3 | ф-28 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-6 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-15 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-29 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-38 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-60 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-53 | СО | 0,3 | 49,2
[10 empty] | ИТОГО по СО | 0 | 0 | 0
| ф-3 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
| ф-8 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
| ф-26 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
| ф-10 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
| ф-30 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
| ф-11 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
| ф-27 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
| ф-17 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
| ф-37 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
| ф-19 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
| ф-35 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
| ф-33 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 15 | 49
[10 empty] | ИТОГО по 1-1 и 2-3 (30 с) | 0 | 0 | 0
| ф-41 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-43 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-5 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-51 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-71 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-45 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-67 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-49 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-5 и 2-3 (25) | 0 | 0 | 0
4. ПС 110/10/6 Центральная-2 | ф.10кВ: 7 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-57 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-47 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-53 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-21 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-13 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-29 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-35 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-9 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-59 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-11 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-61 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф.6кВ: 8 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-4 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-56 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-10 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-50 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-20 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-22 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-24 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-36 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-34 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-28 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-38 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-42 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-46 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-52 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-54 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-58 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (30 с) | 0 | 0 | 0
5. ПС 110/35/6 Фарада | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-63 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-4 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-66 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-8 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-52 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-10 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-38 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-12 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-54 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-14 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-50 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-22 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-40 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-29 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-39 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-30 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-31 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-32 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-49 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-17 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-15 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-19 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-53 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-21 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-55 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (25 с) | 0 | 0 | 0
6. ПС 110/10 Городская-2 | ф-1 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-37 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-3 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-39 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-4 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-41 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-6 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-40 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-10 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-62 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-11 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-12 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-48 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-15 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-50 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-16 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-44 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-17 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-57 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-26 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-61 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-29 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-55 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-30 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-54 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-38 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-4 и 2-3 (25 с) | 0 | 0 | 0
7. ПС 110/10 Городская-3 | ф-11 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-45 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-14 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-41 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-15 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-17 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-57 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-22 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-38 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-12 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-52 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-7 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-47 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-29 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-40 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-31 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-42 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-18 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-36 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-4 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-62 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-30 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-66 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
| ф-26 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 60 | 48,7
[10 empty] | ИТОГО по 1-11 и 2-5 (60 с) | 0 | 0 | 0
8. ПС 110/35/6 Томашев Колок | ф-1 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-35 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-7 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-33 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-9 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-47 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-15 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-31 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-18 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-19 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-6 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-36 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-8 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-12 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-49 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-13 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-20 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-22 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-46 | 1-6 | 0,3 | 47,8 | 2-3 | 35 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-6 и 2-3 (35 с) | 0 | 0 | 0
9. ПС 110/35/10 Винтай | ВЛ-35 Н.Буян | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-8 и 2-4 (40 с) | 0 | 0 | 0
| ф-3 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-5 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-8 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-13 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-15 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-21 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-22 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-24 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-7 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-17 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-9 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-11 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-19 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-4 и 2-3 (25 с) | 0 | 0 | 0
10. ПС 110/35/10 Кошки | ф-1 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-2 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-3 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-4 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-5 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-6 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-7 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-8 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-9 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-11 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-12 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
[10 empty] | ИТОГО по 1-1 и 2-2 (5 с) | 0 | 0 | 0
11. ПС 110/35/6 Красноглинская-1 | ф-5 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-6 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-22 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-8 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-25 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-9 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-12 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-17 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-13 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-49 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-51 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-60 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-62 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-70 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-14 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-15 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-18 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-19 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-20 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-21 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-23 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-24 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-71 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ВЛ-35 Водино-1 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ВЛ-35 АБЗ-2 | 1-9 | 0,5 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-9 и 2-4 (45 с) | 0 | 0 | 0
12. ПС 110/35/6 Алакаевка | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-2 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-3 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (35 с) | 0 | 0 | 0
13. ПС 35/10 Новый Буян | ф-5 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-6 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-7 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-16 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-18 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-19 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-7 и 2-4 (35 с) | 0 | 0 | 0
14. ПС 110/6 Ботаническая | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-43 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-8 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-44 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-11 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-35 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-14 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-40 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-19 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-28 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-36 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (35 с) | 0 | 0 | 0
15. ПС 110/35/10 Исаклинская | ф-7 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-10 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-11 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-15 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-16 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-17 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-21 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-22 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-8 и 2-4 (40 с) | 0 | 0 | 0
16. ПС 110/6 Курумоч | ф-2 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-21 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-9 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-12 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-16 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-17 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-20 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-8 и 2-4 (40 с) | 0 | 0 | 0
17. ПС 110/6 Студеная | ф-4 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-38 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-13 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-37 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-14 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-58 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-18 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-48 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-31 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-51 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (10 с) | 0 | 0 | 0
18. ПС 110/35/10 Челно-Вершинская | ф-2 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-3 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-4 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-5 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-6 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-7 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-8 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-9 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-10 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-12 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-13 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-15 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-16 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 10 | 49,0
[9 empty] | ИТОГО по 1-2 и 2-2 (10 с) |  | 0 | 0 | 0
19. ПС 110/35/10 Клявлинская | ф-2 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-4 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-5 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-6 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-9 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-10 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-14 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-15 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-17 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-18 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-7 и 2-4 (35 с) | 0 | 0 | 0
20. ПС 110/35/10 Шенталинская | ф-1 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-2 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-3 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-4 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-5 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-7 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-8 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-3 и 2-3 (25 с) | 0 | 0 | 0
21. ПС 110/35/10 Елховка | ф-5 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-6 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-10 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-5 и 2-3 (30 с) | 0 | 0 | 0
22. ПС 35/6 ПТФ | ф-01 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-1 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-10 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-2 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-6 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-7 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-5 и 2-3 (35 с) | 0 | 0 | 0
23. ПС 110/10 Северная | Фид. 10 кВ: 1 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| 27 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| 2 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| 20 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| 4 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| 25 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-4 и 2-3 (25 с) | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| 21 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| 9 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| 12 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| 17 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| 22 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| 44 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
| 55 |  |  |  | 2-1 | 5 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (5 с) | 0 | 0 | 0
Волжское ПО
1. ПС 110/35/6 Сосновка | ВВ-6 С-1-Т | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 50 | 48,7
| ВВ-6 С-2-Т | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 50 | 48,7
| МВ-35 С-1-Т | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 50 | 48,7
| МВ-35 С-2-Т | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 50 | 48,7
[10 empty] | ИТОГО по 1-11 и 2-5 (50 с) | 0 | 0 | 0
2. ПС 110/35/6 Кротовка | ф-6 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-9 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-19 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-21 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-25 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-4 и 2-3 (25 с) | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 Тимашевская-1 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 40 | 48,8
| ВЛ-35 Тимашевская-2 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 40 | 48,8
| ВЛ-35 Дмитриевка-1 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 40 | 48,8
| ВЛ-110 УКПН-2 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 40 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-7 и 2-4 (40 с) | 0 | 0 | 0
3. ПС 110/35/6 Нефтегорская-2 | ф-8 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-10 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-11 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-13 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-16 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-28 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-30 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-18 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-27 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-31 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-35 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-38 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| ф-40 |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| МВ-35 С-1-Т |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
| МВ-35 С-2-Т |  |  |  | 2-1 | 10 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (10 с) | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 Алексеевка-1 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 55 | 48,7
| ВЛ-110 Алексеевка-2 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 55 | 48,7
[10 empty] | ИТОГО по 1-11 и 2-5 (55 с) | 0 | 0 | 0
4. ПС 110/35/6 Коханы | ф-63 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-65 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ВЛ-35 Восточная Черновка | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ВЛ-35 Ключевская | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
[10 empty] | ИТОГО по 1-1 и 2-2 (5 с) | 0 | 0 | 0
5. ПС 110/35/10 Дубовый Умет | ф-2 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-3 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-8 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-9 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-10 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-20 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-21 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-18 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-19 | СО | 0,3 | 49,2
[10 empty] | ИТОГО по СО | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 Колыванская-1 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ВЛ-35 Михайловская-1 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ВЛ-35 Карагайская | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ВЛ-35 Горбатовская | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-7 и 2-4 (35 с) | 0 | 0 | 0
6. ПС 110/10 Богатое | ВВ-10 С-1-Т | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ВВ-10 С-2-Т | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-9 и 2-4 (45 с) | 0 | 0 | 0
7. ПС 110/6 Толевая | ф-1 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-2 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-52 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-4 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-36 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-6 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-32 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-8 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-15 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-31 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-9 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-47 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-10 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-38 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-11 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-13 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-43 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-19 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-40 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-21 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-35 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-45 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-4 и 2-3 (25 с) | 0 | 0 | 0
8. ПС 110/35/10 Алексеевка | ф-2 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-3 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-7 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-10 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-17 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-18 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-20 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-21 | СО | 0,3 | 49,2
| ВЛ-35 Грековка | СО | 0,3 | 49,2
| ВЛ-35 Гавриловка | СО | 0,3 | 49,2
[10 empty] | ИТОГО по СО | 0 | 0 | 0
9. ПС 35/6 Яблонка | ф-13 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-14 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ВЛ-35 Луговая |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (15 с) | 0 | 0 | 0
10. ПС 110/10 Георгиевка | ВВ-10 С-1-Т |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ВВ-10 С-2-Т |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (20 с) | 0 | 0 | 0
11. ПС 110/6 Волжская-2 | ф-4 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-6 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-32 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-46 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-48 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-11 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-39 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (25 с) | 0 | 0 | 0
12. ПС 110/6 Придорожная | ВВ-6 Т1Т |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ВВ-6 Т2Т |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (25 с) | 0 | 0 | 0
13. ПС 110/10 Красная Самарка | ф-8 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-9 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-10 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-14 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-15 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-16 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-20 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-21 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (40 с) | 0 | 0 | 0
14. ПС 110/35/10 Борское | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-7 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-2 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-3 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-4 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-6 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-8 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-9 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-14 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ВЛ-35 Алдаркино |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (40 с) | 0 | 0 | 0
15. ПС 35/6 Красные Пески | ф-3 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-14 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-15 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-6 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-19 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-20 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 45 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-8 и 2-4 (45 с) | 0 | 0 | 0
16. ПС 110/10 Северный Ключ | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-2 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-3 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-7 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-8 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-9 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-12 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (15 с) | 0 | 0 | 0
17. ПС 35/10 Усманка | МВ-10 Т-1-Т |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (20 с) | 0 | 0 | 0
18. ПС 110/10 Утевка | ф-2 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-3 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-6 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-14 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-8 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (30 с) | 0 | 0 | 0
19. ПС 110/6 Овощная | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-2 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-62 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-6 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-10 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-54 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-11 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-35 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-17 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-30 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-22 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-61 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-24 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-57 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-26 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-55 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
| ф-56 |  |  |  | 2-1 | 30 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (30 с) | 0 | 0 | 0
20. ПС 110/35/6 Похвистнево-2 | ф-7 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-8 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-10 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-12 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-14 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-20 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-22 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-24 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-28 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-30 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-3 и 2-3 (25 с) | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 Ст.Ганькино | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ВЛ-35 Аверкино | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ВЛ-35 Кротково | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-9 и 2-4 (45 с) | 0 | 0 | 0
21. ПС 110/6 Безымянка-2 | ф-1 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-2 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-36 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-48 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-3 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-4 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-14 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-5 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-9 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-17 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-10 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-11 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-12А | СО | 0,3 | 49,2
| ф-13 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-15А | СО | 0,3 | 49,2
| ф-16 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-31 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-35 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-37 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-50 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-39 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-51 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-41 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-43 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-45 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-52 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-29 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-53 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-55 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-56 | СО | 0,3 | 49,2
[10 empty] | ИТОГО по СО | 0 | 0 | 0
22. ПС 110/10 Кутулук | ф-3 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-5 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-21 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-7 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-8 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-11 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-13 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-16 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-17 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
[10 empty] | ИТОГО по 1-1 и 2-2 (5 с) | 0 | 0 | 0
23. ПС 110/6 Южная | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-29 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-9 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-11 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-27 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-12 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-32 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-14 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-17 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-30 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-18 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-44 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-20 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-25 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-22 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-28 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-40 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-42 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (20 с) | 0 | 0 | 0
24. ПС 110/6 Заводская-1 | ф-3 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-42 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-5 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-30 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-6 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-7 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-40 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-15 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-26 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-17 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-18 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-41 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-52 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-20 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-31 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-28 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-59 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-34 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-21 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-38 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-49 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-39 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-48 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-46 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-50 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-55 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-51 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-54 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-53 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-56 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
| ф-63 | 1-2 | 0,3 | 48,6 | 2-2 | 15 | 49,0
[10 empty] | ИТОГО по 1-2 и 2-2 (20 с) | 0 | 0 | 0
23. ПС 110/35/10 АСК-2 | ф-2 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-5 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-12 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-14 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-18 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-28 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-19 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-24 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-25 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-29 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-31 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-33 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-35 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ВЛ-35 АСК-1 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ВЛ-35 АСК-2 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ВЛ-35 АСК-4 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-3 и 2-3 (25 с) | 0 | 0 | 0
24. ПС 35/10 Неприк | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-2 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-7 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-10 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
| ф-15 |  |  |  | 2-1 | 40 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (40 с) | 0 | 0 | 0
25. ПС 110/10 НФТП | ф-3 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-42 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-11 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-20 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-22 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-27 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-28 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-29 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-30 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-31 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-18 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-38 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
[10 empty] | ИТОГО по 1-1 и 2-2 (5 с) | 0 | 0 | 0
26. ПС 35/6 Полевая | ф-2 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-3 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-10 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-5 и 2-3 (30 с) | 0 | 0 | 0
27. ПС 110/10 Черкассы | ф-1 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-3 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-5 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-6 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-17 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-5 и 2-3 (30 с) | 0 | 0 | 0
28. ПС 35/6 Солнечная | ф-1 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-2 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-3 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-9 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-15 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-8 и 2-4 (40 с) | 0 | 0 | 0
Чапаевское ПО
1. ПС 110/35/10 Чапаевская | ВЛ-110 Мыльная-1 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ВЛ-110 Мыльная-2 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ВЛ-110 2А | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ВЛ-110 2Б | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ВЛ-35 Маяк-1 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ВЛ-35 Маяк-2 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ВЛ-35 Покровка | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ВЛ-35 6Б | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-9 и 2-4 (50 с) | 0 | 0 | 0
| ф-3 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-4 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-6 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-8 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-7 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-10 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-11 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-12 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ВЛ-110 Совхозная-1 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ВЛ-110 Воздвиженка | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-5 и 2-3 (30 с) | 0 | 0 | 0
2. ПС 110/35/6 Снисски | ф-1 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-4 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-6 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-7 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-9 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-10 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-11 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-14 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-15 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-16 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-17 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-18 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-23 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
| ф-24 | 1-7 | 0,3 | 47,6 | 2-4 | 35 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-7 и 2-4 (35 с) | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 Прибой-1 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ВЛ-35 Прибой-2 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ВЛ-35 Осинки-1 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ВЛ-35 Осинки-2 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ВЛ-35 Марьевка | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-8 и 2-4 (40 с) | 0 | 0 | 0
3. ПС 110/35/10 Большая Глушица | ф-1 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-2 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-6 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-1А | СО | 0,3 | 49,2
| ф-14 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-3 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-4 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-10 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-11 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-13 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-19 | СО | 0,3 | 49,2
| ВЛ-35 Александровка | СО | 0,3 | 49,2
| ВЛ-35 Дергуновка | СО | 0,3 | 49,2
[10 empty] | ИТОГО по СО | 0 | 0 | 0
4. ПС 110/35/10 Приволжье | ф-3 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-4 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-6 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-10 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-11 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ВЛ-35 Озерецкая |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ВЛ-35 НСП-1 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ВЛ-35 НСП-3 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ВЛ-35 НСП-4 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ВЛ-35 Екатериновка-1 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 | 0 | 0 | 0
5. ПС 110/35/10 Пестравка | ф-1 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-2 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-3 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-4 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-5 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-6 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-7 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-8 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-14 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-9 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ф-16 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
| ВЛ-35 Падовка-1 | 1-8 | 0,3 | 47,4 | 2-4 | 40 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-8 и 2-4 (40 с) | 0 | 0 | 0
6. ПС 110/35/10 Новоспасская | ф-4 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-6 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-8 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-17 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-18 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (20 с) | 0 | 0 | 0
7. ПС 35/10 Котельная | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-2 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-3 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-4 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-6 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-7 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-8 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-9 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-10 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-11 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (15 с) | 0 | 0 | 0
8. ПС 110/35/10 Масленникова | ф-4 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-6 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-7 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-11 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-17 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-18 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (20 с) | 0 | 0 | 0
9. ПС 110/10 Абашево | ф-7 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-14 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (25 с) | 0 | 0 | 0
10. ПС 110/10 Лесная | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
| ф-8 |  |  |  | 2-1 | 15 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (15 с) | 0 | 0 | 0
11. ПС 110/35/6 Совхозная-2 | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-26 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-13 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-15 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-17 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ВЛ-35 Хворостянка |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (20 с) | 0 | 0 | 0
12. ПС 35/10 Владимировка | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-2 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-3 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-4 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (20 с) | 0 | 0 | 0
13. ПС 110/6 Центральная | ф-6 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-16 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-24 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-25 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-35 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-36 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
| ф-17 |  |  |  | 2-1 | 25 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 1-2 и 2-3 (20 с) | 0 | 0 | 0
14. ПС 110/35/10 Большая Черниговка | ф-1 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-4 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-9 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-10 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-11 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-12 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-15 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 10 | 49,0
| ф-18 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 10 | 49,0
[10 empty] | ИТОГО по 1-1 и 2-2 (10 с) | 0 | 0 | 0
15. ПС 35/10 Западная | ф-2 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-4 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-12 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-20 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-7 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-10 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-14 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-16 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-18 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-19 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-24 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-28 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-4 и 2-3 (30 с) | 0 | 0 | 0
16. ПС 110/35/10 Колдыбань | ф-1 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-2 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-3 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-4 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-5 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-7 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-8 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-9 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-10 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-3 и 2-3 (25 с) | 0 | 0 | 0
17. ПС 110/10 Морец | ф-1 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-4 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-5 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-6 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-7 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-8 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-9 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-5 и 2-3 (30 с) | 0 | 0 | 0
Жигулёвское ПО
1. ПС 110/35/10 Шигоны | ф-1 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-3 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-4 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-5 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-6 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-7 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-8 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-9 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ВЛ-35 Береговая | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
| ВЛ-35 Суринская | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 30 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-5 и 2-3 (30 с) | 0 | 0 | 0
2. ПС 110/6 Восточная | ВВ-6 Т-1 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 55 | 48,7
| ВВ-6 Т-2 | 1-11 | 0,3 | 46,8 | 2-5 | 55 | 48,7
[10 empty] | ИТОГО по 1-11 и 2-5 (55 с) | 0 | 0 | 0
3. ПС 110/6 Город-1 | ф-4 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-13 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-12 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-34 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-14 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-16 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-19 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-33 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-36 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-37 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-38 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-10 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-48 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-50 | СО | 0,3 | 49,2
[10 empty] | ИТОГО по СО | 0 | 0 | 0
| ф-15 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-21 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-17 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-18 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-46 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-20 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-44 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-23 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-25 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-27 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-31 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-35 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-43 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-45 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-47 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-49 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-51 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 50 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-9 и 2-4 (50 с) | 0 | 0 | 0
4. ПС 110/35/6 Комсомольская | ф-3 | СО | 0,3 | 49,2
| ф-15 | СО | 0,3 | 49,2
[10 empty] | ИТОГО по СО | 0 | 0 | 0
| ф-1 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-4 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-5 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-7 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-12 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-13 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-18 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-19 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-21 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-22 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-24 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-36 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-35 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-45 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-47 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-54 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-50 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-5 и 2-3 (35 с) | 0 | 0 | 0
5. ПС 35/10 Балашейка | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-2 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-3 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-4 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-6 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-5 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
| ф-7 |  |  |  | 2-1 | 35 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (35 с) | 0 | 0 | 0
6. ПС 35/6 Новая Рачейка | ф-1 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-2 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
| ф-4 |  |  |  | 2-1 | 20 | 49,1
[10 empty] | ИТОГО по 2-1 (20 с) | 0 | 0 | 0
7. ПС 35/10 Подстепки | ф-1 (яч.3) | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-2 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-3 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-4 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-10 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-11 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-12 | 1-3 | 0,3 | 48,4 | 2-3 | 25 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-3 и 2-3 (25 с) | 0 | 0 | 0
8. ПС 110/35/10 Матюшкино | ф-4 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-18 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-6 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-20 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-10 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-24 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-11 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-14 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-25 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
| ф-28 | 1-9 | 0,3 | 47,2 | 2-4 | 45 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-9 и 2-4 (45 с) | 0 | 0 | 0
9. ПС 110/6 Северная | ф-1 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-3 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-5 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-7 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-9 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-17 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-19 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-21 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-23 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-25 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-31 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-33 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-35 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-37 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-39 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-49 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-51 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-53 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-55 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
| ф-57 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 25 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-4 и 2-3 (25 с) | 0 | 0 | 0
10. ПС 110/6 Портовая | ф-5 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-6 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-7 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-8 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-9 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-10 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-13 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-16 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-18 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-19 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-20 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-22 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
| ф-25 | 1-5 | 0,3 | 48,0 | 2-3 | 35 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-5 и 2-3 (35 с) | 0 | 0 | 0
11. ПС 110/6 Западная | ф-1 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-3 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-5 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-6 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-21 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-24 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-29 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-7 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-8 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-9 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-25 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-10 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-11 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-26 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-13 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-15 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-17 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-19 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-23 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-27 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-28 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-31 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-33 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-35 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
| ф-37 | 1-4 | 0,3 | 48,2 | 2-3 | 30 | 48,9
[10 empty] | ИТОГО по 1-4 и 2-3 (30 с) | 0 | 0 | 0
12. ПС 110/6 Южная | ф-2 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-4 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-12 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-6 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-8 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-7 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-9 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-10 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-11 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-14 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-16 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-18 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-21 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-22 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-36 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-24 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-25 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-26 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-27 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-28 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
| ф-29 | 1-1 | 0,3 | 48,8 | 2-2 | 5 | 49,0
[10 empty] | ИТОГО по 1-1 и 2-2 (5 с) | 0 | 0 | 0
13. ПС 35/6 Больничная | ф-1 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-2 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-4 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-5 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-6 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-22 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-11 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-14 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-19 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-20 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-21 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-23 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-24 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-25 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-26 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-27 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
| ф-28 | 1-10 | 0,3 | 47,0 | 2-4 | 50 | 48,8
[10 empty] | ИТОГО по 1-10 и 2-4 (50 с) | 0 | 0 | 0

## Приложение № 4 (Кз) (hidden)
Приложение №4 к Приказу
Правила заполнения: | [10 empty] | № ______ от "___" __________2017 г.
Заполнению подлежат ячейки выделенные цветом
1 столбец - указать номер по порядку
2 столбец - указать наименование производственного отделения
3 столбец - указать наименование подстанции
4 столбец - указать оперативно-диспетчерское наименование трансформатора
5 столбец - указать номинальную мощность трансформатора, МВА
6 столбец - указать обмотку трансформатора.
7 столбец - указать номинальное напряжение обмоток трансформатора, кВ
8,9,10 столбцы - указать фактические нагрузки обмоток трансформатора, зафиксированные по подстанции в характерные часы замерного дня 20.12.2017 г., МВА., указать характерные часы определенные соответствующим филиалом АО "СО ЕЭС"
11 столбец - в случае сответствия нормальной схеме, указывается "нормальная", в случае не соответстви пишется "отклонение" и указываются величины дополнительной нагрузки(указывается с плюсом "+"), либо снижения нагрузки относительно нормальной схемы (указывается с минусом "-")
С вопросами и замечаниями обращаться: |  | тел. | 35-82 (АТС МРСК) |  |  | инженер 1-й категории
|  | e-mail: | vs.doroshenko@mrsk-volgi.ru. |  |  | Дорошенко Виталий Сергеевич
Загрузка силовых трансформаторов филиала ПАО "МРСК Волги" - "________________" по данным замерного дня 20.12.2017 г.
№ п/п | Наименование ПО | Наименование подстанции | Данные по трансформатору |  |  |  | Фактическая загрузка трансформатора, S, МВА |  |  | Фактический коэффициент загрузки трансформатора по нагрузке зафиксированной в замерный день 20.12.2017г, % |  |  | Схема распред. Сетей 6-110кВ, питающихся от ПС*
|  |  | Опер.дисп. наименование тр-ра | Sном | Обмотка тр-ра | Uном | 20.12.2017 г.
|  |  |  | МВА | ВН,СН,НН | кВ | 3:00 | 9:00 | 18:00 | 3:00 | 9:00 | 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Пример заполнения
Средняя температура воздуха по региону, °С | [6 empty] | -22 | -28 | -26
1 | ЦПО | ПС Док | Т-1 | 16 | ВН | 36.75 | 10 | 11 | 10 | 62.5 | 68.75 | 62.5 | нормальная
[5 empty] | НН | 6.3
|  |  | Т-2 | 16 | ВН | 36.75 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | нормальная
[5 empty] | НН | 6.3
2 | ЦПО | ПС Агрегатная | Т-1 | 40 | ВН | 115 | 12 | 16 | 14 | 30 | 40 | 35 | отклонение, -2
|  |  |  | 40 | СН | 38.5 | 8 | 12 | 10 |  |  |  | отклонение, -2
|  |  |  | 40 | НН | 6.6 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | нормальная
|  |  | Т-2 | 40 | ВН | 115 | 14 | 18 | 14 | 35 | 45 | 35 | нормальная
|  |  |  | 40 | СН | 38.5 | 10 | 12 | 10 |  |  |  | нормальная
|  |  |  | 40 | НН | 6.9 | 4 | 6 | 4 |  |  |  | нормальная
* - в случае сответствия нормальной схеме, указывается "нормальная", в случае не соответстви пишется "отклонение" и указываются величины дополнительной нагрузки(указывается с плюсом "+"), либо снижения нагрузки относительно нормальной схемы (указывается с минусом "-")
| Ответственное лицо |  | подпись |  |  |  |  | Ф.И.О.
тел.

## Приложение № 5 (Q) (hidden)
Приложение №5 к Приказу филиала
от "______" _______________2017 г. № ______
Контроль фактического tgφ по потребителям с максимальной мощностью не менее 670 кВт по данным АИИС КУЭ и по показаниям приборов учета активной и реактивной энергии в границах балансовой принадлежности
филиала ПАО "МРСК Волги" - "Самарские РС"
№ п/п | Наименование потребителя с максимальной мощностью не менее 670 кВт | Точки присоединения потребителя к сети ОАО "МРСК Волги" |  | Максимальная мощность | Нормированное значение tgφ | Фактическое значение tgφ по результатам замеров
[6 empty] | По данным АИИС КУЭ в периоды бо'льших нагрузок (с 07-00 до 23-00 часов) | [5 empty] | По данным АИИС КУЭ, либо по показаниям приборов учета активной и реактивной энергии
[6 empty] | За сутки | [5 empty] | За месяц
[6 empty] | Зимнего замерного дня |  |  | Летнего замерного дня |  |  | июнь | декабрь
|  | Объект | Присоединение | кВт |  | tgφ max | t, час | tgφ ср. max | tgφ max | t, час | tgφ ср. max | tgφ ср | tgφ ср
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Пример заполнения
1 | ОАО "Серп и молот" | ПС 110/10 Набережная | ф.1002 | 1600 | 0.4
|  | ПС 110/10 Набережная | ф.1021
2 | ООО "Завод резино-технических изделий" | ПС 110/10 Западная | ф.1004 | 670 | 0.4
|  | ПС 110/10 Западная | ф.1023
|  | ПС 35/10 Мост | ф.1010 |  | 0.4
3 | ООО "Производство" | ПС 35/10 Мост | ф.1011 | 750 | 0.4
4 | ОАО "Парнас" | ПС 35/10 Мост | ф.1012 | 10000 | 0.4
Итого
шт.
Количество потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт
из них количество потребителей по которым возможен контроль tgφ
средствами АИИС КУЭ
по показаниям приборов учета активной и реактивной энергии
из них количество потребителей которые нарушают нормированный tgφ:
В течение суток (по факту замерного дня)
В течение месяца
Правила заполнения:
- заполнение формы осуществляется по данным АИИС КУЭ и показаниям приборов учета активной и реактивной энергии, используемым во взаиморасчетах;
п.1 - номер по порядку;
п.2 - юридическое наименование потребителя с максимальной мощностью не менее 670кВт;
п.3-4 - подстанция, номер линии (ячейки) к которой присоединен потребитель. Каждую точку присоединения указывать в отдельной строке;
п.5 - максимальная мощность потребителя;
п.6 - нормированное значение tgφ, определено приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. №49 "О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения)" для соответствующего класса напряжения, либо значение tgφ согласно договора;
tgφ max - указать максимальное расчетное значение tgφ по результатам замеров активной, реактивной мощности/энергии средствами АИИС КУЭ за замерный день в часы больших нагрузок (07-23 часов, если иное не оговорено договорами).
t, час - указать количество часов превышения нормированного значение tgφ за указанный месяц в часы больших нагрузок (07-23 часов, если иное не оговорено договорами).
tgφ ср. max - указать среднее значение tgφ за день в часы больших нагрузок (07-23 часов, если иное не оговорено договорами).
Примечание к п.6-14
Значения коэффициентов реактивной мощности для потребителей, получающих электрическую энергию по нескольким линиям от одной подстанции или электростанции, рассчитываются по суммарным величинам потребления активной и реактивной мощности. В остальных случаях значения коэффициентов реактивной мощности определяются отдельно для каждой точки присоединения к электрической сети.

## Приложение № 8 (hidden)
Приложение №8 к Приказу филиала
от "______" _______________2017 г. № ______
Отклонения от нормальной схемы сети 35-220 кВ, находящейся в технологическом управлении и ведении диспетчера _____________________ ПО на 20.12.2017 г.
№ | Наименование оборудования ПС или ВЛ | Состояние оборудования | Причина отклонения
| Начальник ОДС | _______________________

## Приложение № 9 (hidden)
Приложение №9 к Приказу филиала
от "______" _______________2017 г. № ______
Положение РПН
Объект | Присоединение | Положение РПН
|  | 03-00 | 09-00 | 18-00
1. ПС 110/35/6 кВ АТД | С1Т
С2Т
2. ПС 110/35/6 кВ Кряжская | С1Т
С2Т
3. ПС 110/35/6 кВ Фарада | С1Т
С2Т

## Приложение № 10 (Кз КПЭ) (hidden)
Приложение 2
Правила заполнения:
Заполнению подлежат ячейки выделенные цветом
1 столбец - указать номер по порядку
2 столбец - указать наименование производственного отделения
3 столбец - указать наименование подстанции
4 столбец - указать год ввода в работу трансформатора, ГГГГ
5 столбец - указать оперативно-диспетчерское наименование трансформатора
6 столбец - указать номинальную мощность трансформатора, МВА
7 столбец - указать обмотку трансформатора.
8 столбец - указать номинальное напряжение обмоток трансформатора, кВ
9 столбец - указать максимальную нагрузки по одной из обмоток трансформатора, зафиксированную за замерный день 19.12.2012г, МВА;
10 столбец - указать максимальную нагрузки по одной из обмоток трансформатора, зафиксированную за замерный день 19.12.2012г в процентах относительно номинальной мощности трансформатора, %;
11 столбец - в случае сответствия нормальной схеме, указывается "нормальная", в случае не соответстви пишется "отклонение" и указываются величины дополнительной нагрузки(указывается с плюсом "+"), либо снижения нагрузки относительно нормальной схемы (указывается с минусом "-")
С вопросами и замечаниями обращаться: |  | тел. |  | 35-82 (АТС МРСК), (845-3) 79-95-82 |  |  | ведущий инженер
|  | e-mail: |  | sa.kalyaev@mrsk-volgi.ru |  |  | Каляев Станислав Анатольевич
Приложение №10 к Приказу филиала
от "______" _______________2017 г. № ______
Утверждаю
Директор
____________________ ПО
филиала ПАО "МРСК Волги"-"Самарские РС"
[8 empty] | __________ | ФИО
___________________ 2017
Загрузка вновь установленных в 2015 году и позднее силовых трансформаторов филиала ПАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", по данным замерного дня 20.12.2017г.
№ п/п | Наименование ПО | Наименование подстанции | Данные по трансформатору |  |  |  |  | Максимальная загрузка тр-ра за характерные часы суток замерного дня 20.12.2017г. |  | Схема распред. Сетей 6-110кВ, питающихся от ПС*
|  |  | месяц и год ввода тр-ра | Опер.дисп. наименование тр-ра | Sном | Обмотка тр-ра | Uном
[5 empty] | МВА | ВН,СН,НН | кВ | S, МВА | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ЦПО | ПС Док | 01.2015 | Т-1 | 16 | ВН | 36.75 | 11 | 68.75 | нормальная
[6 empty] | НН | 6.3
2 | ЦПО | ПС Агрегатная | 12.2015 | Т-1 | 40 | ВН | 115 | 12.5 | 31.25 | отклонение, -2
[5 empty] | 40 | СН | 38.5 |  |  | отклонение, -2
[5 empty] | 40 | НН | 6.6 |  |  | нормальная
3 | ЦПО | ПС Агрегатная | 03.2016 | Т-2 | 40 | ВН | 115 | 17 | 42.5 | нормальная
[6 empty] | СН | 38.5 |  |  | нормальная
[6 empty] | НН | 6.9 |  |  | нормальная
Итоговая оценка загрузки вновь установленных в 2015 году тр-ров |  |  |  |  | 96 |  |  | 40.5 | 42.1875
| Начальник ОДС _______________ПО филиала ПАО "МСРК Волги"-"Самарские РС" | [6 empty] | __________________ |  | ФИО
подпись
| Начальник СПР филиала ПАО "МСРК Волги"-"Самарские РС" | [6 empty] | __________________ |  | ФИО
подпись
* - в случае сответствия нормальной схеме, указывается "нормальная", в случае не соответстви пишется "отклонение" и указываются величины дополнительной нагрузки(указывается с плюсом "+"), либо снижения нагрузки относительно нормальной схемы (указывается с минусом "-")
Строка "Итоговая загрузка..." заполняется суммарно только по трансформаторам введенным в 2015 году
| Ответственное лицо |  |  | подпись |  |  |  |  | Ф.И.О.
тел.

## Приложение № 11 (hidden)
Приложение №11 к Приказу
Правила заполнения: | [11 empty] | № ______ от "___" __________2017 г.
Заполнению подлежат ячейки выделенные цветом
1 столбец - указать номер по порядку
2 столбец - указать наименование производственного отделения
3 столбец - указать наименование подстанции
4 столбец - указать количество и мощность силовых трансформаторов установленных на подстанции, в том числе трансформаторов согласующих по напряжению (10/6 кВ), шт х МВА
5 столбец - указать сумму номинальных мощностей трансформаторов, установленных на подстанции, МВА
6 столбец - указать мощность ПС с учетом обеспечения предусмотренной схемной надежности подстанции (методика определения изложена ниже), МВА
7, 8, 9, 10 столбцы - указывается сумма нагрузок по обмоткам ВН (СН - для трансформаторов, нагрузка которых по обмоткам СН больше чем по ВН) всех трансформаторов установленных на подстанции соответственно за характерные часы замерного дня, наибольшая нагрузка зафиксированная в замерный день.
11, 12, 13, 14 столбцы - указывается фактический коэффициент загрузки подстанции с учетом обеспечения надежности соответственно за характерные часы замерного дня, наибольшая зафиксированная в течение года, %
«Фактический коэффициент загрузки подстанции с учетом обеспечения надежности» определяется как отношение «фактической нагрузки подстанции» (ст. 7, 8, 9, 10) к «Мощность ПС с учетом обеспечения надежности» (ст. 6)
«Мощность ПС с учетом обеспечения предусмотренной схемной надежности» определяется следующим образом: Для однотрансформаторных подстанций - принимается равной номинальной мощности установленного трансформатора. Для двухтрансформаторных подстанций - принимается равной номинальной мощности трансформатора наименьшей мощностью. Для подстанций с установленными тремя и более трансформаторами резервирующих друг друга - принимается равной сумме номинальных мощность трансформаторов оставшихся в работе при отключении трансформатора наибольшей мощностью. Схемы подстанций с установленными двумя и более трансформаторами имеющих нетиповые или сложные схемы, не обеспечивающие резервирование трансформаторов друг друга, следует рассматривать как составные и соответственно определять «Мощность ПС с учетом обеспечения предусмотренной схемной надежности» («однотрансформаторная» + «однотрансформаторная», «двухтрансформаторная» + «однотрансформаторная»)
В строке ИТОГО формы приводятся суммарные показатели по Филиалу. Суммарные показатели по коэффициентам загрузки (ст.11,12,13,14) рассчитываются как отношение суммарных показателей фактической нагрузки (ст. 6,7,8,9 соответственно) к суммарному показателю мощности ПС с учетом обеспечения предусмотренной схемной надежности (ст.6)
С вопросами и замечаниями обращаться: |  |  | тел. | 35-82 (АТС МРСК) |  |  | инженер 1-й категории
|  |  | e-mail: | vs.doroshenko@mrsk-volgi.ru. |  |  | Дорошенко Виталий Сергеевич
Загрузка трансформаторных мощностей подстанций 35-110кВ филиала ПАО «МРСК Волги» - "Самарские РС" по данным замерного дня 20.12.2017 г., с учетом обеспечения предусмотренной схемной надежности подстанций
№ п/п | Наименование ПО | Наименование ПС | К-во и мощность трансформаторов шт х МВА | Суммарная мощность трансформаторов, установленных подстанции, МВА | Мощность ПС с учетом обеспечения предусмотренной схемной надежности, МВА | Фактическая нагрузка подстанции, МВА |  |  |  | Фактический коэффициент загрузки подстанции с учетом обеспечения предусмотренной схемной надежности, % |  |  |  | Примечание
[6 empty] | зафиксированная в замерный день 20.12.2017г |  |  | Максимальная нагрузка подстанции зафиксированная замерный день 20.12.2017г | по нагрузке зафиксированной в замерный день 20.12.2017г |  |  | Максимальная нагрузка подстанции зафиксированная замерный день 20.12.2017г
[6 empty] | 3:00 | 9:00 | 18:00 |  | 3:00 | 9:00 | 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Пример заполнения:
1 | ЦПО | ПС Гуселка 110/6 | 1х15 1х16 | 31 | 15 | 10 | 10.5 | 10 | 12 | 66.6667 | 70 | 66.6667 | 80
2 | ЦПО | ПС Затон 110/6 | 2х25 | 50 | 25 | 11 | 17 | 18 | 18 | 44 | 68 | 72 | 72
ИТОГО: |  |  |  | 81 | 40 | 21 | 27.5 | 28 | 30 | 52.5 | 68.75 | 70 | 75
|  | Ответственное лицо |  | подпись |  |  |  |  | Ф.И.О.
тел.

## Приложение № 13 (hidden)
Приложение №10 к Приказу филиала
от "______" _______________2017 г. № ______
Утверждаю
Директор
____________________ ПО
филиала ПАО "МРСК Волги"-"Самарские РС"
[6 empty] | __________ | ФИО
___________________ 2017
Загрузка вновь установленных в 2012 году и позднее силовых трансформаторов филиала ПАО "МРСК Волги" - "Самарские РС", по данным замерного дня 20.12.2017г.
№ п/п | Наименование ПО | Наименование подстанции | Данные по трансформатору |  |  |  |  | Максимальная загрузка тр-ра за характерные часы суток замерного дня 20.12.2017г. |  | Схема распред. Сетей 6-110кВ, питающихся от ПС*
|  |  | месяц и год ввода тр-ра | Опер.дисп. наименование тр-ра | Sном | Обмотка тр-ра | Uном
[5 empty] | МВА | ВН,СН,НН | кВ | S, МВА | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | ПС 110/10 Восточная
2 |  | ПС Сергиевская 110/10
3 |  | ПС 35/10 кВ Новое Ганькино
4 |  | ПС 35/6 кВ Сердовино
5 |  | ПС 110/35/6 кВ Красноглинская-1
6 |  | ПС 110/6 кВ Волжская-2
7 |  | ПС 110/10 кВ Узюково
8 |  | ПС 110/35/6 кВ Кряжская
9 |  | ПС 35/10 кВ Алексеевская
10 |  | ПС 35/6 кВ Придорожная
11 |  | ПС 110/6 кВ Томашев Колок
12 |  | ПС 35/6 кВ Троицкая
13 |  | ПС 110/10 кВ Засамарская
Итоговая оценка загрузки вновь установленных в 2012 году тр-ров
Начальник ОДС _______________ПО филиала ПАО "МСРК Волги"-"Самарские РС" | [7 empty] | __________________ |  | ФИО
подпись
Начальник ОПР филиала ПАО "МСРК Волги"-"Самарские РС" | [7 empty] | __________________ |  | ФИО
подпись
* - в случае сответствия нормальной схеме, указывается "нормальная", в случае не соответстви пишется "отклонение" и указываются величины дополнительной нагрузки(указывается с плюсом "+"), либо снижения нагрузки относительно нормальной схемы (указывается с минусом "-")
Строка "Итоговая загрузка..." заполняется суммарно только по трансформаторам введенным в 2015 году